‘폭염’대비 시설물 안전점검 결과보고

‘폭염’대비 시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2017.07.03. ~ 07.07.(5일간)

□ 점검대상 : 대통령기록관 신청사 시설물 전반

□ 점검분야 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경분야 등

□ 점 검 자 : 총 23명(공무원 3명, 시설관리직원 20명)

□ 점검방법 : 분야별 자체 점검표에 의한 확인·점검 실시

□ 점검결과

□ 불량건수 : 총 5건

(단위 : 건)

구 분	계	건 축	기 계	전 기	통 신	소 방
합 계	5	1	1	1	-	2

□ 불량 및 조치내용

- 건축 : 전시동 지하1층 배수로 퇴적물 발생 ⇒ 배수로 정비(07.05.)

- 기계 : 지하주차장 배수관 막힘 ⇒ 배수관 분해청소(07.06.)

- 전기 : 전시동 대형 LED 모니터 전원 차단 불량 ⇒ 멀티콘센트 설치(07.04.)

- 소방 : 지하2층 2구역(기계실쪽) 감지기 오작동 ⇒ 열감지기 감도조정(07.05.)

본관동 1층 유도등 예비전원 점등불량 ⇒ 기판교체(07.06.)

붙임 : 분야별 안전점검 결과 및 점검사진.  끝.

붙임1		분야별 안전점검 결과

❏ 건  축

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 외부시설
- 벽체 균열 및 물 막힘 상태	이상없음
- 드레인 배수 상태	전시동 지하1층 배수로 퇴적물 발생	배수로 정비작업 (7월 5일)
- 고정 시설물 부착상태	이상없음
- 화단 경계석 및 보도블럭 상태	이상없음
- 외부 울타리 침하 여부	이상없음
- 건물 외부 석재 유리 등 마감상태	이상없음
- 난간/핸드레일 지지상태	이상없음
- 도로 침하/유실 상태	이상없음
○ 내부시설
- 각 출입문 작동상태	이상없음
- 타일 및 마감상태	이상없음
- 벽체 및 바닥재 부착상태	이상없음
- 창호 개폐 상태	이상없음
- 방화문/방화셔터 작동상태	이상없음
○ 조경시설
- 교목 등 지주목 점검상태	이상없음
- 벤치 파고라 등 조경시설물 상태	이상없음

❏ 기  계

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 냉난방설비	이상없음
- 펌프 및 밸브 작동상태	이상없음
- 온도계 등 각종 게이지 이상여부	이상없음
○ 항온항습설비
- 항온항습기 동작상태	이상없음
- 실외기 동작상태	이상없음
- 배관 및 연결부 등 누수여부	이상없음
- 압력계, 온도계 등 각종 게이지 이상여부	이상없음
- 밸브 등 정상작동 상태	이상없음
○ 공조설비
- 배관 및 연결부 등 누수여부	이상없음
- 압력계, 온도계 등 각종 게이지 이상여부	이상없음
- 밸브 등 정상작동 상태	이상없음
- 기타 주변시설 이상여부	이상없음
○ 위생설비
- 배관누수여부	이상없음
- 펌프 및 밸브 작동상태	이상없음
- 압력계 등 게이지 이상여부	이상없음
- 여과기 등 청소상태	지하주차장 배수관 막힘	배수관 분해청소 (7월 6일)
- 옥외노출배관 육안점검	이상없음
○ 기타설비
- 빗물재이용시설 정상작동 여부	이상없음
- 도시가스 배관 누출여부	이상없음
- 저수조(시수, 중수 등) 외관상태	이상없음
- 개별냉난방기 드레인 배관 누수여부	이상없음

❏ 전  기

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 수변전설비
- 옥외 전기맨홀 침수 및 토사 유입상태	이상없음
- 특고압 전력선 이상여부	이상없음
- 변압기 이상소음 및 온도	이상없음
- 특고압 접속부 열화	이상없음
- BUS DUCT 고정상태	이상없음
- ACB, VCB(차단기) 이상여부	이상없음
○ 옥내배선
- 각 층 분전반 단자조임 상태	이상없음
- 절연 등 배관배선 이상여부	이상없음	전시동 1층 스크린 멀티콘센트 설치작업 (7월 4일)
○ 비상발전기설비
- 발전기 누수•누유•냉각수 상태	이상없음
- 경유탱크 누유, 배관 고정상태	이상없음
- 연도 고정상태	이상없음
- 접지선 철치상태 및 탈락여부	이상없음
- 축전지 및 충전장치의 적정 여부	이상없음
○ UPS설비
- UPS설비 이상유무	이상없음
- 배선연결 상태 이상유무	이상없음
- 축전지 연결단자 결선상태	이상없음
- UPS실 온도 및 소음상태	이상없음
○ 조명설비
- 조명시설 점소등 상태 이상유무	이상없음

❏ 통  신

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 전화교환설비
- 착발신 통화상태	이상없음
- 데이터 설정 값 확인, 백업상태	이상없음
- 단말기 착신, 통화연결 상태	이상없음
- ARS 작동상태	이상없음
○ 보안설비
- CCTV카메라 작동상태	이상없음
- 상황실 CCTV모니터 영상표출 상태	이상없음
- 외곽 적외선감지기 작동상태	이상없음
- 카드리더기 동작상태	이상없음
- 출입통제시스템 작동상태	이상없음
○ 전관방송설비
- 방송구역별 오디오 송출상태	이상없음
- 외곽스피커 케이블접속‧고정상태	이상없음
- TTS문구입력, 편집, 음성 변환상태	이상없음
- 방송실 적정 온‧습도 유지상태	이상없음
○ 네트워크설비
- 각 층 TPS실 케이블 접속 고정상태	이상없음
- 스위치 허브 등 동작상태	이상없음

❏ 소  방

점 검 사 항		점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 소화설비
- 소화기구	소화기	이상없음
	자동소화기	이상없음
	간이소화용구	이상없음
- 옥내소화전설비		이상없음
- 옥외소화전설비		이상없음
- 스프링클러설비		이상없음
- 청정약제소화설비		이상없음
○ 경보설비
- 자동화재탐지설비		지하2층 2구역(기계실쪽) 감지기 화재예보	열감지기 감도조정 (7월 5일)
- 비상경보설비		이상없음
- 비상방송설비		이상없음
○ 피난설비
- 피난기구(완강기)		이상없음
- 유도등		본관동 1층 유도등 예비전원 점등불량	유도등 기판교체 (7월 6일)
- 유도표시		이상없음
- 비상조명등		이상없음
○ 소화용수설비
- 상수도소화용수설비		이상없음
○ 소화활동설비
- 연결송수관설비		이상없음
- 무선통신 보조설비		이상없음

붙임2		안전점검 및 조치 사진

건축(각 출입문 작동상태 점검)	건축(전시동 지하1층 배수로 정비작업)
건축(창호 개폐상태 점검)	건축(화단 경계석 및 보도블럭 상태 점검)
조경(단나무 지주목 상태점검)	건축(벤치 파고라 등 조경시설물 상태 점검)

기계(냉각탑 내부 수조 상태 점검)	기계(전시동 지하1층 배수관 막힘 통수작업)
기계(일반공조기 차압상태 점검)	기계(지열히트펌프 압축기 냉매 누유상태 점검)
기계(항온항습기 작동상태 점검)	전기(수배전반 변압기 열화상측정)

전기(비상발전기 축전지 및 충전장치 점검)	전기(MCC반 단자조임 상태 등 점검
전기(전시동 1층 스크린 멀티콘센트 설치작업)	전기(본관동 옥상 실외분전반 방수작업)
통신(네트워크설비 스위치허브 동작상태 점검)	통신(전관방송 오디오 출력상태 및 프로그램 동작상태 점검)

통신(전관방송 오디오 출력상태 및 프로그램 동작상태 점검)	통신(출입통제 장비 동작상태 점검)
소방(소화기 축압상태 등 점검)	소방(스프링쿨러설비 알람밸브 작동상태 점거)
소방(본관동1층 승강기 5호기앞 통로유도등 예비전원 점등 불량 교체)	방재(지하2층 준비작동식 밸브 2구역(기계실쪽) 온도상승으로 인한 열감지기 감도 조정(40℃→50℃))