2018년 대통령기록관 냉방운영 계획보고

하절기(여름철) 대통령기록전시관, 사무실 등 냉방 시운전 및 운영계획을 수립하여 쾌적한 근무환경 조성에 만전을 기하고자 보고드림.

※ 기록물 보존서고는 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제60조 제1항 별표6에 의거 별도로 관리함

□ 관련규정

❍ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

(산업부 고시 제2017-203호) 제14조(적정실내온도 준수 등)

➀ 공공기관은 난방설비 가동 시 평균 18℃이하, 냉방설비 가동 시 평균 28℃이상으로 실내온도 유지하여야 한다.

➁ 제1항에도 불구하고 비전기식 개별 냉난방설비와 비전기식 냉난방설비가 60%이상 설치된 중앙집중식 냉난방방식인

경우에는 평균 실내온도 기준을 2℃범위 이내에서 완화하여 적용할 수 있다.

※ 대통령기록관 냉방설비는 비전기식 82%정도 : 흡수식냉동기(지역난방), 지열히트펌프(신재생에너지)

□ 냉방기준

❍ 실내온도 유지기준 : 평균 26℃이상(대국민서비스공간은 24℃이상)

❍ 실내 평균온도가 27℃이상이 될 경우 해당(층)구역에 냉방공급

□ 추진계획

❍ 정비 및 시운전

- 정비(점검 등) 기간 :‘18. 4. 9. ∼  5. 31.

- 시 운 전 :‘18. 5. 19.∼ 6. 10. (※‘17.5.19. 최고기온 29.9℃)

❍ 냉방운영 :‘18. 6. 11. ∼ 9. 11.(※전시관 ‘18.6.1.∼ 9.30.)

✽ 이상기온, 습도, 불쾌지수 등을 고려하여 탄력적으로 운영(온도, 기간)

❍ 대    상 : 사무실, 회의실, 전시관 등

✽ 온도제한 예외 시설(전산실, 서고 등은 자체 온·습도 운영기준 준수)

❍ 냉방시간 : 사무실(8:30∼11:30, 12:50∼17:30), 전시관(9:30~17:30)

❍ 온도측정 : 1일 2회 지정위치 측정(온도센서 측정값과의 편차보정)

- 위치/시간 : 6개소(전시관2, 사무실2, 보존작업장2)/(10:30, 15:00)

✽ 실내온도 측정방법 : 각 개소별 5개 지점(동·서·남·북의 창문, 중앙)

붙임 : 점검계획, 냉방기준, 설비현황, 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼 각 1부.  끝.

붙임1		하절기 냉방운전을 위한 장비 점검계획

□ 기    간 : ‘18. 4. 9. ~ 5. 31. ※ 일부시설(장비) 점검완료

□ 장    소 : 사무동, 전시관, 기계실, 방재센터 등

□ 점검인원 : 총 6명(공무원 1명, 공무직 5명)

□ 대상 시설물

장 비 명	주요 점검 및 정비사항	기 간	비고
냉동기 등 - 스크류냉동기 - 흡수식냉동기 - 지열히트펌프 - 유니트쿨러	(스크류냉동기) · 순환펌프(냉수,냉각수) 절연저항 측정 등 점검 · 밀폐식 냉각탑 수조․노즐 청소 및 스트레이너 분해정비 수조 및 냉각수 배관 담수작업 냉각팬 가동상태 점검, 수조 볼탑 점검	4.9.~16.	완료
	(흡수식냉동기) · 응축압력, 진공펌프 등 가동상태 확인 · 온수 공급 및 환수 온도 확인 · 조작반 가동상태 및 지역난방 공급온도 확인 · 개방형냉각탑 수조․노즐 청소 및 스트레이너 분해정비 수조 및 냉각수 배관 담수작업 냉각팬 가동상태 점검, 수조 볼탑 점검	5.4.~ 12.
	(지열히트펌프) · 압축기, 압력스위치, 응결수 매침 등 정상작동상태 · 오일 분리기 등 냉매계통 누유상태 점검 등 (유니트쿨러) · 케이스, 열교환기 냉방 핀, 드레인관, 휀 등 청소상태 · 제상 및 전기히터 등 가동상태	5.8.~ 12.
열교환기	· 순환펌프 가동상태 및 정상작동상태	5.15.~ 17.
각종펌프 및 배관 등	· 압력계, 온도계, 수위센서 등 점검 · 배관 누수 및 보온재 탈락여부 등 점검	5.8.~ 19.
공기조화기 (제습형 포함)	· 냉수코일 누수여부 점검, 프리필터 세척작업 · 급배기팬 소음 및 진동상태 점검	4.23.~30.	진행중
팬코일유니트 - 바닥, 천장형	· 팬 가동상태 점검 및 프리필터 청소 · 코일 공기빼기 및 냉․난방 스위치 전환 작업	5.15.~ 19.
개별냉방기 등 - 개별냉방기 - 전열교환기 - 공기청정기	· 드레인 누수여부 점검 및 필터청소 · 송풍기(휀 포함), 베어링 등 마모상태 점검 · 실외기 소음 및 진동 상태점검 · 외부 실외기 먼지청소	4.2.~20.	완료
자동제어시스템	· 운영프로그램 정상작동 여부 점검 · 각실 온습도 등 상태감시 정상작동여부 확인 · 장비류 상태감시 정상작동여부확인	5.25.~ 31.

붙임2		대통령기록관 실별 냉방기준

□ 건    명 : 대통령기록관 실별 냉방기준

□ 관제장소 : 방재센터

□ 온도기준 : 26℃ ※ 서고, 보존작업장 등은 별도관리

□ 실별 운전기준

구분	실명	운영시간	운영방법	온도기준	비고
회의실 · 체험실 등 (복지시설)	회의실(중·소)	회의 시	에너지담당자에게 사전요청(□2213)	24℃이상
	견학체험관	프로그램운영 시	에너지담당자에게 사전요청(□2213)	24℃이상
	강의실2,3	프로그램운영 시	에너지담당자에게 사전요청(□2213)	24℃이상
휴게공간 (복지시설)	직원(남·여)	9∼18	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	24℃이상
	미화원 (휴게실 포함)	7∼18	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	24℃이상
	전시안내 (휴게실 포함)	10∼18	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	24℃이상
	시설관리 (휴게실 포함)	24시간	자율운전{※매시간 정지(심야제외), 온도잠금}	24℃이상
	특수경비 (휴게실 포함)	24시간	자율운전{※매시간 정지(심야제외), 온도잠금}	24℃이상
	여특경휴게실	8~17	자율운전{※매시간 정지(심야제외), 온도잠금}	24℃이상
	수유실	10∼18	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	24℃이상
민원시설	열람실	9∼18	민원공간	24℃이상
	도서실	9∼18	민원공간	24℃이상
특수시설	방재센터 (감시반 포함)	24시간	자율운전(※온도관리)	22℃이상	장비보호
	MDF실	24시간	자율운전(※온도관리)	22℃이상	장비보호
	EPS실	24시간	자율운전(※온도관리)	22℃이상	장비보호
	당직실	평일(18∼익일09) 주말·공휴일(24시간)	자율운전(※온도잠금관리)	26℃이상
	경비실	24시간	자율운전(※온도잠금관리)	26℃이상
	체력실	12∼13, 19∼21	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	26℃이상
	동호회(탁구)	12∼13, 19∼21	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	26℃이상
	동호회(필라테스)	12∼13, 19∼21	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	26℃이상
사무공간	사무실	8:30∼11:30, 12:50∼17:30	온도관리	26℃이상
기타시설	전시관	10∼18	월요일은 휴관으로 냉방중지	26℃이상
	전시준비실	운영 시	에너지담당자에게 사전요청(□2213)	26℃이상
	작업장	9∼18	사무공간(공개재분류실 등)	26℃이상
	구내식당	11∼13, 17∼18	카페는 별도운영, 출입문 담당자 지정(영양사)	24℃이상
	조리휴게실	9∼18	자율운전(※매시간 정지, 온도잠금)	24℃이상
	영양사실	9∼18	사무공간	26℃이상

붙임3		대통령기록관 냉방설비 현황

□ 열원설비

장 비 명	용 도	용량	대수	비 고
열교환기	난방용	229,000㎉/h	2	사무실 난방용
	급탕용	47,000㎉/h	2	화장실, 체력실 온수
흡수식냉동기	냉방용	120RT	2	사무실 냉방용
스크류냉동기	냉방용	100RT	2	서고전용(15℃, 22℃)
유니트쿨러	냉각용	11,595㎉/h	5	기록매체보존서고(0℃)
지열히트펌프	난방용	226.210㎾	7
	냉방용	217.115㎾

※ 태양열 집열기는 별도운영 : 식당급탕용{열교환기(30,000㎉/h), 보일러(36,000㎉/h) 각 1대}

□ 기계설비

장 비 명		용 도	수 량	비 고
공기조화기(제습형)		서고 항온항습	13대	제습용 실외기 6대 포함
공기조화기(일반형)		사무실 등 온습도	13대	환기조화기 1대 포함
펌프	순환펌프	냉각수	5대	스크류냉동기 2대, 흡수식냉동기 3대
		냉수	5대	스크류냉동기 2대, 흡수식냉동기 3대
		냉·온수	10대	지열 냉난방 6대, 수축열 2대, 로비바닥 2대
		온수	2대	순환용(태양열 온수 전용)
	급수펌프	급탕	2대	태양열 급탕
		중수	1SET(2대)	하폐수 재처리수 : 대·소변기
		수돗물	1SET(3대)	세면기, 샤워, 주방, 비데 등
		우수	1SET(2대)	조경용수
	배수용(수중)	주차장 등	33대	PIT5대, 주차장12대, 기계실6대, 선큰10대
	오배수패키지	화장실 등 배수	5SET
	이동식	비상용	1대
송풍기	급기용	기계실 등	15대
	배기용	지하주차장 등	23대
	환기휀	주차장	22대
항온항습기		방재센터 등	27대	냉난방 18대, 냉방전용 9대
개별냉난방기		전시관 등	144대	실외기 31대, 실내기 113대
전열교환기		경비실 등	9대	경비실등1, 방재센터1, 기계실1, 열람실 등 4, 체력1, 휴게1
공기청정기		보존작업장 등	15대	보존작업장(행정박물실 등), 전산실, 열람실, 당직실, 관장실
탈 취 기		식당 등	2대	주방배기 1대, 1층 소독 1대
휀코일유니트		사무실 등	157대	상부토출 93대, 천장형 49대, 덕트연결 15대
위생기구		양변기	85대	비데(성인58, 장애인14)포함, 유야13
		소변기	21대	성인20, 유야1
		세면기	44대	원형26, 각형4, 장애인14, 유아 4
		핸드드라이어	19대	남녀화장실

붙임4		에너지 위기단계별 조치 매뉴얼

구  분

공공부문 매뉴얼

비고

관심단계

예비전력

3～4백만kW

◆ 공공기관의 선도적 에너지절약 조치 시행 여부 점검

･ 하계 28℃, 동계 18℃ 준수

･ 개별 냉난방기 사용금지

･ 승강기 1/2 축소운행(1대인 경우 제외)

･ 불필요한 조명 소등(중식･야근시 개인조명 사용)

･ 직원 자가차량 5부제(요일제) 시행

주의단계

예비전력

2～3백만kW

◆ 공공시설물에 설치된 경관조명 소등

･ 승강기 운행을 4층 이상으로 제한

･ 지자체, 공공기관이 관리하는 기념탑, 분수대, 교량 등 공공시설에 설치된 경관조명 소등

경계단계

예비전력

1～2백만kW

◆ 공공 승강기, 실내조명 제한 및 승용차 2부제(홀짝제) 도입

･ 4층이상 운행되는 승강기를 6층 이상으로 제한

･ 복도, 휴게실, 화장실 등 비업무용 공간에서 격등제 실시 등 조도를 평시 대비 40% 이상 하향조정

･ 직원 자가차량에 2부제(홀짝제) 시행

심각단계

예비전력

1백만kW 미만

◆ 자가용 제한, 가로등 소등, 공공시설 휴관 등

강력조치 도입

･ 직원 자가차량 운행금지(통근버스 증차)

･ 심야시간 과다조명 구간 가로등 1/2 소등

(안전･방범상 필요장소 제외)

･ 도서관, 열람실, 체육시설 운영 시간 평시 대비 10% 단축