‘동절기’대비 시설물 안전점검 결과 보고

□ 추진배경

□ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제73조의4(안전점검의 날 등)

□ 동절기를 대비하여 월동준비 및 동파사고 등 안전사고 예방 점검

□ 제반 시설물에 대한 점검·정비를 통하여 쾌적한 근무환경 조성 및 건축물의 적정 내용연수 확보

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2018.11.12. ~ 11.16.(5일간)

□ 점검대상 : 대통령기록관 시설물 전반

□ 점검분야 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경분야 등

□ 점 검 자 : 총 23명(공무원 3명, 시설공무직원 20명)

□ 점검방법 : 분야별 자체 점검표에 의한 확인·점검 실시

□ 주요 점검내용

- 옥외 배관 배수작업 및 열선 작동상태 점검 등 동파예방

- 염화칼슘, 모래 등 제설용품 상태점검 및 적정재고량 확보 등

- 영상 녹화물 삭제상태 점검

□ 조치내용

□ 디지털 포렌식실 가습실린더 불량 발견되어 교체(11.16)

- 예비품으로 교체

□ 적외선 감지기 A-9구역 감지불량으로 위치조정(11.16)

붙임 1. 분야별 안전점검 점검표 각 1부.  끝.

붙임 1		분야별 안전점검 점검표

❏ 건  축

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 외부시설
- 옥상 시설물 상태	이상없음
- 배수로 및 배수구 청소 상태	이상없음
- 고정 시설물 부착 상태	이상없음
- 울타리 침하 여부	이상없음
- 도로 침하/유실 상태	이상없음
- 건물 외부 석재 유리 등 마감상태	이상없음
- 건물 외벽 석재 등 마감재 부착상태	이상없음
- 난간/핸드레일 지지상태	이상없음
○ 내부시설
- 각층 출입문 작동상태	이상없음
- 각층 창호 시건장치 및 개폐상태	이상없음
- 각층 계단 난간 안전상태	이상없음
○ 조경시설
- 스프링클러 제어반 전원 차단	이상없음
- 스프링클러 배관수 배수 상태	이상없음

❏ 기  계

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 냉난방설비
- 스크류냉동기 열교환기 작동상태	이상없음
- 지열히트펌프 작동상태	이상없음
- 팬코일유니트 배관 누수 여부	이상없음
- 개방형 냉각탑 배수여부	이상없음
- 유니트쿨러 실내/실외기 작동상태	이상없음
○ 항온항습설비
- 항온항습기 고압/저압 동작상태	이상없음
- 실외기 냉각휀 작동상태	이상없음
- 압축기 냉매배관 오일 누유 여부	디지털포렌식실 가습실린더 불량	가습실린더 교체 (11월 16일)
- 알람 상태 이상여부 확인	이상없음
○ 공조설비
- 난방코일 점검 및 동파방지 센서 확인	이상없음
- 동파방지 히터 작동상태	이상없음
- 제습공조기 압축기 및 OA 댐퍼 상태	이상없음
○ 위생설비
- 세면기 온수공급 상태	이상없음
- 옥외 배수펌프 배관 상태	이상없음
- 노출배관 보양재 상태	이상없음
- 옥외노출배관(조경수 포함) 배수여부	이상없음
- 저수조 위생 상태	이상없음
○ 기타설비
- 빗물 재이용시설 정상작동 여부	이상없음
- 도시가스 배관 누출여부	이상없음
- 열선판넬 작동상태	이상없음

❏ 전  기

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 전기온돌
- 전기온돌 절연상태	이상없음
- 온도 조절기 설정값 상태	이상없음
- 전기온돌 정상 작동여부	이상없음
- 부하전류 측정	이상없음
○ 스노우멜팅
- 운전 조작반 동작상태(자동/수동) 확인	이상없음
- 열선 절연상태	이상없음
- 경사로 바닥 파손여부	이상없음
○ 옥외 분전반
- 분전반 자립상태	이상없음
- 분전반 내부 차단기 부착상태	이상없음
○ 비상발전기설비
- 발전기 누수•누유•냉각수 정상여부	이상없음
- 경유탱크 누유, 배관 고정 상태	이상없음
- 연도 고정상태	이상없음
○ UPS설비
- UPS 정상 작동여부	이상없음
- UPS 이상소음 발생여부	이상없음
- 축전지 연결단자 상태	이상없음
- UPS실 온도 및 소음 상태	이상없음
○ 조명설비
- 조명시설 점소등 상태 이상유무	이상없음

❏ 통  신

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 옥외 통신 분전반
- 내부 히터,배기FAN 동작확인	이상없음
- 자립상태 및 내부 이상여부	이상없음
○ 전화교환설비
- 데이터 설정 값 확인, 백업상태	이상없음
- 단말기 착발신, ARS 동작상태	이상없음
○ 보안설비
- CCTV카메라 작동상태	이상없음
- 상황실 CCTV모니터 영상표출 상태	이상없음
- 외곽 적외선감지기 작동상태	적외선감지기 A-9구역 감지불량	감지센서 위치조정 (11월 16일)
- 출입통제시스템 작동상태	이상없음
- 통신시설 신설․증설 대장 관리 상태	이상없음
- 개인영상정보 관리대장 관리상태	이상없음
- 영상정보 처리기기 정기점검 상태	이상없음
- 개인 영상정보 파기 등 정보 관리 상태	이상없음
- 개인 영상정보 열람․존재 확인 청구서 관리상태	이상없음
○ 전관방송설비
- 방송구역별 오디오 송출상태	이상없음
- 외곽스피커 케이블접속‧고정상태	이상없음
- TTS문구입력, 편집, 음성 변환상태	이상없음
- 방송실 적정 온‧습도 유지상태	이상없음
○ 네트워크설비
- 각 층 TPS실 케이블 접속 고정상태	이상없음
- 스위치 허브 등 동작상태	이상없음

❏ 소  방

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 옥내 소화전
- 소방호스 정리상태	이상없음
○ 옥외 소화전
- 소화전 밸브 및 배관의 누수 여부	이상없음
- 제수변 중간밸브 누수 여부	이상없음
- 배관 보온 상태 및 열선 작동 상태	이상없음
○ 스프링쿨러설비
- 동파 우려구역의 배관 및 헤드 점검	이상없음
- 배관 보온 상태 및 열선 작동 상태	이상없음
- 준비작동식 배관의 잔수 여부	이상없음
○ 청정약제 소화설비
- 수신기 정상 작동 여부	이상없음
○ 자동화재탐지설비
- 수신기 정상 작동 여부	이상없음
- 감지기 농도값 온도값 정상 여부	이상없음
○ 기타
- 소화팜프 압력 변동 및 작동상태	이상없음
- 소화수조 적정수위 및 배관 보온 상태	이상없음
- 송수구 자동개폐밸브 작동상태	이상없음
- 열선판넬 정상 작동상태	이상없음