2017년 대통령기록관 난방운영 계획보고

대통령기록관 사무실, 전시관 등 난방 및 온수 공급계획을 수립하여 쾌적한 근무환경 조성 및 동절기 시설물 동파예방에 만전을 기하고자 보고드림

□ 관련근거

❍ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

(산업통산자원부 고시 제2017-13호) 제14조(적정실내온도 준수 등)

➀ 공공기관은 난방설비 가동 시 평균 18℃이하, 냉방설비 가동 시 평균 28℃이상으로 실내온도 유지하여야 한다.

➁ 제1항에도 불구하고 비전기식 개별 냉난방설비와 비전기식 냉난방설비가 60%이상 설치된 중앙집중식 냉난방방식인

경우에는 평균 실내온도 기준을 2℃범위 이내에서 완화하여 적용할 수 있다.

※ 대통령기록관 냉난방설비는 비전기식이 82% : 컴팩트열교환기(지역난방), 지열히트펌프(신재생에너지)

□ 운영계획

❍ 난방운영

- 난방 공급시 실내온도 유지기준 : 실내 평균온도 20℃이하

- 기    간 : ‵17. 11. 13. ∼‵18. 3. 31.(※전시관 ‵17. 11. 1. ∼‵18. 4. 30.)

※ 난방 운영기간은 외부온도에 따라 탄력적으로 운영

- 시   간 : 8시30분∼11시30분, 12시50분∼17시30분(※ 전시관 9시30분∼17시00분)

- 대   상 : 사무실, 회의실, 전시관 등{※예외시설(전산실, 서고 등)은 자체 온·습도 기준 준수}

- 실내온도와 자동제어시스템 온도센서 측정값과의 편차 보정

· 개소(장소) : 5개소(사무실2, 보존작업장2, 전시관1 ※동·서 창문 또는 외벽, 중앙)

· 횟수(시간) : 2회(오전 10시, 오후 3시)

❍ 온수공급 : ‵17. 11. 1. ∼‵18. 4. 30.

❍ 시설물점검 / 시운전

- 기    간 : 점검(‵17. 10. 17.∼27.) / 시운전(‵17. 10. 30.∼11. 10.)

- 대    상 : 시설물 전반(기계, 전기, 건축, 소방 등)

- 인    원 : 20명(공무원3, 시설용역직원 17명)

- 점검내용

① 난방시설 운전모드 전환 및 시스템 성능점검

② 외부 및 지하에 설치된 물배관용 동파방지열선 가동

③ 시설물 취약지역 사전점검 및 예방조치 시행

❍ 동파예방대책

- 평일야간, 휴일 등 취약시간 시설물 동파사고 예방

· 운전조건 : 외기온도 –0℃이하

· 운전방법 : 난방 순환펌프 가동 및 난방공급

구분	외기온도	난방순환펌프	실내 난방공급	비고
1단계	0℃∼-2℃	1시간 간격/30분 가동
2단계	-2℃∼-5℃	1시간 간격/30분 가동	4시간 간격/1시간 공급
3단계	-5℃ 이하	연속 가동	2시간 간격/1시간 공급

- 야간 창문개방 점검

· 점검시간 : 22시00분 ∼ 24시00분

· 점검방법 : 소등확인 후 건물 외부에서 육안점검

· 점 검 자 : 시설용역 당직근무자 2명(순찰1, 방재센터1)

· 조치방법 : 당직자 통보하여 닫힘상태 확인

※ 동파대비 안내방송 실시 : 2회(17시 50분, 20시 50분)

붙임 : 1. 장비점검 및 시운전계획, 냉난방 설비현황 각 1부

2. 에너지 위기단계별 조치 매뉴얼, 동파대비 안내 방송문 각 1부.  끝.

붙임1		난방운전을 위한 장비점검 계획

□ 기    간 : ‘17. 10. 17. ∼ 10. 27.

□ 장    소 : 기계, 전기, 건축, 방재, 조경 등

□ 점검인원 : 총 20명(시설계 3명, 시설용역 17명)

□ 대상 시설물

구 분	대 상 시 설
열원시설	스크류냉동기, 지역난방열교환기, 지열히트펌프
냉난방시설	공기조화기, 항온항습기(냉난방기 포함), 팬코일, 펌프류
자동제어	DDC, VAV, 온습도검출기, 수위조절기, 댐퍼조작기 등
위생기구 등	위생기구(대소변기, 비데 등), 물탱크, 배관류

□ 세부내역

장 비 명	주요 점검 및 정비사항	점검일	비 고
스크류냉동기 (서고항온항습)	- 주요 부품 분해 정비 및 교체 - 냉수 냉각수 순환펌프 절연저항 측정 등 점검	10.17
열교환기	- 응축압력, 진공펌프 등 가동상태 확인 - 온수 공급 및 환수 온도 확인 - 조작반 가동상태 및 지역난방 공급온도 확인	10.17
공기조화기	- 냉수코일 누수여부 점검, 프리필터 세척작업 - 급배기팬 소음 및 진동상태 점검	10.18
팬코일유니트	- 팬 가동상태 점검 및 프리필터 청소 - 냉․난방 스위치 전환 작업	10.19
항온항습기 (개별냉난방기 포함)	- 드레인 누수여부 점검 및 필터청소 - 송풍기 벨트, 베어링 등 마모상태 점검 - 실외기 소음 및 진동 상태점검	10.20
자동제어 시스템	- 운영프로그램 정상작동 여부 점검 - 각실 온습도 등 상태감시 정상작동여부 확인 - 장비류 상태감시 정상작동여부확인	10.23
물탱크, 위생기구 각종펌프 및 배관 등	- 물탱크(시수, 중수, 우수) 청소작업 - 압력계, 온도계, 수위센서 등 점검 - 배관 누수 및 보온재 탈락여부 등 점검 - 각층 위생기구 점검 및 세면기 수압조절	10.24
전시관, 사무실 등	- 전시관, 기계실	10.25
	- 사무실, 보존작업장, 홀	10.26

붙임2		대통령기록관 냉난방설비 현황

□ 열원설비

장 비 명	용 도	용 량	대수	비 고
컴팩트열교환기	난방용	229,000㎉	2	전시관 난방용
	급탕용	47,000㎉	2	화장실, 체력실 온수
흡수식냉동기	냉방용	120RT	2	전시관 냉방용
스크류냉동기	냉방용	100RT	2	서고전용(15℃)
유니트쿨러	냉각용	11,595㎉	5	기록매체보존서고(0℃)
지열 열펌프	난방용	226.210㎾	7	사무실 냉난방용
	냉방용	217.115㎾

※ 태양열 집열기는 별도운영 : 식당급탕용{열교환기(30,000㎉/h), 보일러(36,000㎉/h) 각 1대}

□ 기계설비

장 비 명		용 도	수 량	비 고
공기조화기(제습형)		서고용	13대	제습용 실외기 6대
공기조화기(일반형)		로비, 사무실 등	13대	환기조화기 1대 포함
펌프	순환펌프	냉각수	5대	스크류냉동기 2대, 흡수식냉동기 3대
		냉수	5대	스크류냉동기 2대, 흡수식냉동기 3대
		냉·온수	10대	지열 냉난방 6대, 수축열 2대, 로비바닥 2대
		온수	2대	태양열 순환용
	급수펌프	급탕	2대	태양열급탕
		중수	1SET(2대)	하폐수 재처리수 : 대·소변기
		수돗물	1SET(3대)	정수기, 세면기, 샤워, 주방 등 먹는물
		우수	1SET(2대)	조경용수
	배수용(수중)	주차장 등	33대	PIT5대, 주차장12대, 기계실6대, 선큰10대
	오배수패키지	지하층 화장실	5SET
	이동식	비상용	1대
송풍기	급기용	기계실 등	15대
	배기용	지하주차장 등	23대
	주차장 환기휀		22대
항온항습기		방재센터 등	21대	냉난방 10대, 냉방전용 9대
탈취기			2대	주방배기1대, 1층 소독 1대
휀코일유니트			157대	상부토출 93대, 천장형 49대, 덕트연결 15대
위생기구		양변기	85대	비데(성인58, 장애인14)포함, 유야13
		소변기	21대	성인20, 유야1
		세면기	44대	원형26, 각형 4, 장애인14, 유아 4
		핸드드라이어	19대

□ 공기조화기 등 세부내역

설비명	명칭(번호)	시설용량	수량	용도	비고
냉각탑	밀폐식(압입밀폐형)	100RT	2	서고
	개방형(직교류개방형)	300RT	2	공용시설
팽창기체 분리기	팽창기체분리기	400ℓ	1	지열2차
	팽창기체분리기	300ℓ	1	냉난방
	팽창기체분리기	100ℓ	1	냉방
	팽창기체분리기	100ℓ	1	냉각수
	팽창탱크	100ℓ	1	로비냉난방
공기조화기 (제습형)	AHU-1	6,000CMH	1	필름매체보조서고	※ 실외기 - AHU-2(13,500㎉/h) - AHU-3(8,100㎉/h) - AHU-1&11(27,000㎉/h) - AHU-2&11(20,250㎉/h)
	AHU-2	7,500CMH	1	자기매체보존서고
	AHU-3	3,600CMH	1	전자매체보존서고
	AHU-4	24,000CMH	1	종이(#1,1·2, 비밀)
	AHU-5	33,000CMH	2	종이(#1,1·2, 비밀)
	AHU-6	11,000CMH	1	종이(#4,5), 비밀(1)
	AHU-7	15,000CMH	1	박물매체보존서고(#1)
	AHU-8	27,000CMH	1	박물매체보존서고(#2,3)
	AHU-9	28,000CMH	2	박물매체보존서고(#4,5)
	AHU-10	19,000CMH	1	박물매체보존서고(#선물1,2)
	AHU-11	7,500CMH	1	AHU1~3 백업용
공기조화기	AHU-12	17,300CMH	1	B2~B1 로비/복도
	AHU-13	29,300CMH	1	B1 처리실
	AHU-14	11,600CMH	1	1~2F 로비/복도
	AHU-15	10,600CMH	1	1F 처리영역
	AHU-16	12,100CMH	1	1F 식당
	AHU-17	14,500CMH	1	1F 기획전시/다목적홀
	AHU-18	12,800CMH	1	1F 강당
	AHU-19	11,600CMH	1	1F 강의실&홀
	AHU-20	16,900CMH	1	2F 사무실계통
	AHU-21	10,400CMH	1	B1 도서관,열람실,사무실,규브실
	AHU-22	27,600CMH	1	큐브 1~2층 상설전시
	AHU-23	31,100CMH	1	큐브 3~4층 상설전시
	HVU-1	11,000CMH	1	주방환기

붙임3		에너지 위기단계별 조치 매뉴얼

구  분

공공부문 매뉴얼

비고

관심단계

예비전력

3～4백만kW

◆ 공공기관의 선도적 에너지절약 조치 시행 여부 점검

･ 하계 28℃, 동계 18℃ 준수

･ 개별 냉온기 사용금지

･ 승강기 1/2 축소운행(1대인 경우 제외)

･ 불필요한 조명 소등(중식･야근시 개인조명 사용)

･ 직원 자가차량 5부제(요일제) 시행

주의단계

예비전력

2～3백만kW

◆ 공공시설물에 설치된 경관조명 소등

･ 지자체, 공공기관이 관리하는 기념탑, 분수대, 교량 등 공공시설에 설치된 경관조명 소등

경계단계

예비전력

1～2백만kW

◆ 공공 승강기, 실내조명 제한 및 승용차 2부제(홀짝제) 도입

･ 4층이상 운행되는 승강기를 6층이상으로 제한

･ 복도, 휴게실, 화장실 등 비업무용 공간에서 격등제 실시 등 조도를 평시 대비 40% 이상 하향조정

･ 직원 자가차량에 2부제(홀짝제) 시행

심각단계

예비전력

1백만kW 미만

◆ 자가용 제한, 가로등 소등, 공공시설 휴관 등 강력조치 도입

･ 직원 자가차량 운행금지

･ 심야시간 과다조명 구간 가로등 1/2 소등(안전･방범상 필요장소 제외)

･ 복도 등 조명 40% 하향

･ 전시관, 도서관, 체육시설 운영 시간 평시 대비 10% 단축

붙임4		시설물 동파대비 안내 방송문

안내 방송문

의뢰부서	요청일시	방 송 시 간					비고
		1회	2회	3회	4회	5회
기획지원과 (☏ 2213)	‘17. 11. 13.(월)부터	17:55	20:50
【방송문안】 ○ 기획지원과에서 알려드립니다 『최근 동절기를 맞이하여 외부온도가 급격히 내려감에 따라 창문개방 등 부주의 시 동파로 인한 누수 발생 등 시설피해가 우려되오니 주변에 개방된 모든 창문과 외부로 연결된 출입문을 지금 즉시 닫아 주시기 바랍니다.』 ☞ 다시 한 번 알려드리겠습니다. 『 1회 반복』실시 감사합니다.
[특이사항]