기계설비 유지관리 계획

항온항습․냉난방설비 정비 추진계획

영구기록물 보존환경 최적 유지를 위한 서고 항온항습설비와 청사 냉난방설비 최적운전을 위한 정비계획을 보고드림

□ 추진배경

❍ 냉동설비의 예방정비를 통해 영구기록물 서고의 안정적인 보존환경 유지

❍ 냉난방설비의 정비‧세관을 통한 에너지효율 향상 및 설비 수명증대

□ 주요 설비현황 및 소요예산

❍ 설비 현황

구 분	터보 냉동기	스크류 냉동기	흡수식 냉온수기	기타 냉난방기기
용량/수량	ㆍ183RT/3대	ㆍ19.8RT/2대	ㆍ500RT/3대	ㆍ스팀보일러(4대) ㆍ열교환기(2대) ㆍ서고공조기(31대) ㆍ항온항습기(15대) ㆍ일반공조기(17대) ㆍ개별 에어콘(55대)
기 능	ㆍ일반서고 항온(냉방)	ㆍ저온서고 항온(냉방)	ㆍ업무동, 작업동, 전시동 냉ㆍ난방
설정온도	ㆍ전자매체 : 15±2℃ ㆍ일반서고 : 20±2℃	0±2℃	ㆍ여 름 : 26~28℃ ㆍ겨 울 : 18~20℃
운전시간	연중무휴	연중무휴	여름 및 겨울

❍ 예산과목 : 2200-2236-302-210-09(시설장비유지비)

□ 설비별 세부 정비계획

구 분	장비명	호기	정비주기	‘16년 계획	일정	비고
서고용 냉동기	터보냉동기 (183RT)	1호	정밀분해정비 (12,000시간이내) 일반정비 (2,000시간이내)	-	-
		2호		-	-
		3호		정밀분해정비	‘16. 4
	스크류냉동기 (19.8RT)	1호	정밀분해정비 (12,000시간이내) 일반정비 (2,000시간이내)	정밀분해정비	‘16. 3
		2호		일반정비/세관	‘16. 3
				정밀분해정비	‘16.11
청사 냉난방 설비	냉온수기 (500RT)	1호	1회/2년	-	-
		2호		-	-
		3호		세관	‘16. 5
노통연관 스팀 보일러	4.5톤	1호	1회/1년	세관/연비조정	‘16.11
	1.5톤	3호
	4.5톤	2호
				세관/연비조정	‘16.12
	1.5톤	4호
	1.5톤	3호	-	노후‧부식배관 교체	‘16. 3
전산실	항온항습기	3대	12,000시간	압축기 교체	‘16. 2

※ 관련근거 :「에너지이용 합리화법 시행규칙」제31조의7(검사의 종류 및 적용대상)에 의거 정비 및 보수(세관 등)